Referat wygłoszony na Wydziale Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu w trakcie sesji naukowej pt Perspektywy rozwoju agroenergetyki  i technologii energooszczędnych w dniu 22 listopada 2006r w związku z inauguracą kierunku studiów o specjalności AGROENERGETYKI

Dr. inż. Wiesław Denisiuk

„EKOL.OG” Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Bytowych w Zielonkach

82-410 Stary Targ, Zielonki 1i/5

tel./fax +48 055 2771374

e-mail: biuro.ekologzec@neostrada.pl

ASPEKT TECHNICZNY I TECHNOLOGICZNY

ZASTOSOWANIA  SŁOMY W ENERGETYCE

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono przykład zastosowania słomy jako surowca energetycznego dla jednostki energetycznej o mocy 1 MW, która powstała w wyniku rekonstrukcji jednostki kotłowej opalanej gazem.

W artykule wskazuje się na możliwość dowartościowania słomy jako paliwa. Analizuje się jej fizykalno-chemiczne cechy (właściwości) oraz parametry energetyczne i techniczne, które charakterystyczne są dla biomasy, ze wskazaniem specyfiki procesu jej spalania. Zwrócono także uwagę na technologię pozyskania i składowania słomy do celów grzewczych w sektorze mieszkalnictwa i przemyśle przetwórstwa rolno-spożywczego. W porównaniu do gazu ziemnego słoma jest niskokalorycznym surowcem energetycznym o wartości opałowej 14÷19 MJ/kg, której wartość zależy od rodzaju słomy i jej względnej wilgotności. Jako surowiec energetyczny słoma opisana jest następującymi charakterystycznymi wielkościami (cechami) [2] :wartość opałowa MJ kg-1  (w gazie ziemnym MJ m-³), temperatura spalania ºC, temperatura topnienia popiołu ºC, masa usypowa kg m-³, gęstość t m –3 ,objętość właściwa t m –3 ,współczynnik koncentracji energii MWh m –3, potencjał energetyczny GJ ha-1, wyrównanie rozmiarowe słomy, zawartość wody.

Wielkości te mają wpływ na parametry konstrukcyjne kotła przeznaczonego do spalania słomy, a z nich wynikają wymagania w zakresie energetycznego przygotowania słomy.

1.WSTĘP

Znana jest ogólnie opinia, że zużycie energii w świecie rośnie a trend ten w ostatnim stuleciu nie jest do opanowania . Trend wzrostu jest zwłaszcza charakterystyczny dla okresu po 2 wojnie światowej. Jest też znane, że rozwinięta bogata część świata, która stanowi 20% naszej populacji, konsumuje 80% rocznie wytwarzanej energii.[1]. Produkcja energii cieplnej i elektrycznej oraz paliw ciekłych odbywa się obecnie w swej większości w oparciu o kopalne surowce energetyczne. Ciepłownie i elektrociepłownie, a także i znaczna część pojazdów wykorzystujących paliwa ciekłe funkcjonuje w oparciu o znacznie wyeksploatowane jednostki energetyczne, które mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Efektem spalania paliw kopalnych jest emisja do atmosfery szkodliwych składników, głównie CO2, które są źródłem efektu cieplarnianego. W celu ustanowienia procedury ochrony środowiska naturalnego, ograniczenia importu paliw kopalnych, ustanowienia bezpieczeństwa energetycznego UE, komisja UE ustanowiła trzy podstawowe akty prawne[5]:

1.Biała Księga – jako podstawowy dokument z listopada 1997roku określa cele Komisji UE  w sprawie wdrożenia OZE. Zakłada się w nim wzrost wykorzystania OZE  do 12% w 2010 roku.

2.Protokół z KIOTO (grudzień 1997r) określający cele w zakresie ochrony klimatu.

3.Zielona Księga- jest dokumentem Komisji UE określającym zasady stanowienia bezpieczeństwa energetycznego krajów UE.

Obecny trend w  budowie nowych i rekonstrukcji starych kotłowni, których celem jest przejście z paliw kopalnych na biomasę-słomę lub zrębki drewna, w Polsce gwarantujący energetyczną samowystarczalność sfery komunalnej i obniżenie emisji CO2, jest relatywnie łatwy do osiągnięcia w lokalnych systemach energetycznych[2].W takich lokalnych systemach centralnego zaopatrzenia w ciepło, także w sposób nieskomplikowany możliwe jest zastosowanie kogeneracji   .

Wielka systemowa elektro-energetyka, w związku z tym że system legislacyjny nakazuje coroczny równomierny wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej z biopaliw, problem ten rozwiązuje drogą hybrydowych systemów współspalania biomasy z kopalnymi paliwami. W większości przypadków, w tych systemach występuje współspalanie węgla ze zrębkami drzewna, które powstają z odpadów pozrębowych. Coraz większe zainteresowanie występuje wykorzystaniem potencjału plantacji energetycznych, np. Sida hermaphrodita Rusby, wierzba Salix, Miskantus,  itd. W tych rozwiązaniach systemowych w większości występuje konieczność adaptacji układów mieszania węgla z biomasą i podawania tak wytworzonej mieszaniny do jednostki energetycznej. Opinie na ten sposób wykorzystania energetycznego biomasy  w większości są negatywne. Równoczesne spalanie węgla i biomasy zaleca się w technologiach fluidyzacyjnych, tzn. tam gdzie występuje kocioł fluidalny (z wyłączeniem słomy).

2.TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI SŁOMY:

Słomę jako surowiec energetyczny określają następujące parametry i charakterystyczne właściwości[2]:

- wartość opałowa MJ kgֿ¹(w gazie ziemnym MJmֿ³)

- temperatura spalania °C

- temperatura topnienia popiołu °C

- masa usypowa     kg mˉ³

- gęstość t mˉ³

- objętość właściwa t mˉ³

- współczynnik koncentracji energii MWh mˉ³

- potencjał energetyczny GJ haˉ¹

- wyrównanie rozmiarowe cząstek słomy

- zawartość wody, wilgotność

Wartość opałowa słomy jest zależna od rodzaju i jakości słomy. Jakość słomy zależy od zawartości wody i fazy zbioru słomy (słoma zbierana bezpośrednio za kombajnem-słoma żółta, słoma zbierana po kilku dniach po omłocie ziarna-słoma szara).

Dla tych przypadków wartość opałowa znajduje się w przedziale: przy wilgotności 5%-19 MJ kgˉ¹ słoma szara, a przy wilgotności 20%-13,5 MJ kgˉ¹ słoma żółta.

Dla sprawnego funkcjonowania węzłów technologicznych kotła konieczne jest utrzymanie optymalnej temperatury palenia słomy, której wartość znajduje się w przedziale 750÷900°C. Jest to ważne ze względu na temperaturę topnienia popiołu, która ma wpływ na sposób jego usuwania z kotła. Ze względu na niską temperaturę topnienia (650°C) popiołu nie zaleca się w celach energetycznych stosować słomy jęczmiennej [2].

Tabela nr 1 Parametry słomy w zależności od wyrównania rozmiarowego

| Sposób przetworzenia słomy | ### Masa usypowa kg/ m3 | Objętość właściwa m3/t | Współczynnik koncentracji energii MWh / m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Słama luźna | 20-50 | 20-50 | 0,16-0,7 |
| #### Słama pocięta | 40-60 | 10-25 | 0,13-0,19 |
| Słama sprasowana do małych kostek | 50-110 | 9-20 | 0,16-0,36 |
| Słama zrolowana. | 60-90 | 11-16 | 0,19-0,29 |
| Słama v big bal. | 70-130 | 7,7-14 | 0,23-0,49 |
| Słama brykiet/pelet | 300-450 | 2,3-3,3 | 0,99-1,48 |

Zapotrzebowanie określonej ilości słomy dla stanowionej mocy kotła określamy przy pomocy energetycznego potencjału powierzchni zboża, po zebraniu którego pozostaje słoma w stosunku ziarna do słomy z : s = 1 : 0,56. W wyniku wieloletnich badań określono możliwości pozyskania słomy energetycznej z jednego hektara w przedziale od 0.8÷5,0 ton. Tak duży rozrzut wydajności słomy (potencjał masy) jest zależny od dmiany, rodzaju zboża i plonu ziarna.

Rozwiązanie konstrukcyjne sposobu podawania słomy do kotła determinuje problem technologii zbioru słomy z pola, a przez to zagęszczenie tego surowca energetycznego do określonej bryły. W tabeli nr 1 podano parametry wyrównania rozmiarowego słomy.

3.  KOTŁY I URZĄDZENIA STOSOWANE PRZY SPALANIU SŁOMY

Zastosowanie słomy do celów energetycznych datuje swój początek na lata 70-te us. Wtedy także w niektórych krajach starej UE stworzono procedury prawne zabraniające palenia na polach resztek pożniwnych. Od strony technicznej należało rozwiązać w jednostkach energetycznych problem wydłużenia procesu palenia słomy w komorze spalania.

Ogólnie dostępna wiedza na temat palenia słomy to:

- wysoka szybkość palenia w warunkach wolnego dostępu powietrza („słomiany ogień”),

- relatywnie wysoka temperatura płomienia (1400÷1430oC),

- relatywnie wysoki płomień (z kostki słomy o średnicy 1m powstaje płomień do wysokości 1,5m).

Te podstawowe cechy i parametry dały początek rozwojowi konstrukcji kotłów do spalania słomy, które na początku były budowane w formie szczelnej hermetycznie komory o podwójnym płaszczu. Kolektor dymny był integralną częścią komory spalania, co było przyczyną niskiej sprawności kotłów i dużej emisją pyłów do atmosfery.

Dla tej konstrukcji kotłów o mocy 10100 kW słoma prasowana jest w kostki o masie 1015kg, których w komorze spalania mieści się 25sztuk tych kostek. Natomiast dla kotłów o mocy 100500 kW słoma zagęszczana jest w formie walca lub graniastosłupa o masie100300kg. W komorze spalania, w zależności od mocy kotła mieści się wówczas 13szt tak sprasowanych rolek lub kostek słomy.

Na początku lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia na rynku pojawiły się automatyczne jednostki energetyczne z ciągła dostawa słomy do kotła. Duży wpływ na konstrukcję tych kotłów miały kotły opalane gazem. Ze względu na zasadniczą różnice pomiędzy słomą jako paliwem a gazem, głownie z uwzględnieniem parametrów technicznych słomy (gęstość słomy, zawartość pyłu podczas palenia słomy, temperatura i kształt płomienia przy spalaniu słomy, zawartość wody w słomie) kotły opalane słomą zostały dodatkowo wyposażone w:

- śluzę dozującą, oddzielającą przestrzeń wewnętrzną kotła od atmosfery zewnętrznej,

- przedpalenisko, w który przebiega proces odparowania wody ze słomy i jej zgazowania,

- wewnatrz płomienicowy system wygarniania popiołu dla kotłów bezrusztowych,

- ceramiczne wykładziny, których celem jest zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni kotła przed wysokimi temperaturami i jako akumulatory ciepła dopełniają proces zupełnego spalania słomy.